## NASLOVNA
| INVESTITOR: | GRAD BUZET
| GRAĐEVINA: | KOTLOVNICA GRADSKA UPRAVE
| BROJ PROJEKTA: | 63-12/2014
| LOKACIJA: | BUZET
| FAZA : | GLAVNI PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA
SPECIFIKACIJA OPREME, MATERIJALA I RADOVA
OPĆE NAPOMENE:
NAPOMENA: Sve stavke troškovnika moraju biti u skladu sa programom osiguranja kontrole i kakvoće proizvoda te sa mjerama i normativima zaštite na radu i od požara bez da je to posebno naglašeno u samom troškovniku.U specifikaciji predviđena oprema mora zadovoljavati: odgovarajuću kvalitetu za ovakvu vrstu instalacije, osiguran ovlašteni servis, regulirani svi potrebni certifikati i atesti prema važećim hrvatskim zakonima.
PROJEKTANT:
_________________________
Renco Brajković, ing.stroj.

## KOTLOVNICA
r.br. | opis stavke | jed | količina |  | ukupno | napomena
INSTALACIJA GRIJANJA
A/ | Demontažni radovi
Napomena: Stavke demontaže uključuju sav pomoćni materijal i opremu nužnu za demotnažu i iznošenje izvan kotlovnice, sav horizontalni i vertikalni transport te odvoz demontirane opreme i cjevovoda na deponiju ili na lokaciju koju odredi investitor do 10 km udaljenosti.
1 | Demontaža čeličnog toplovodnog kotla Q=250 kW komplet s pripadajućim plamenikom, armaturom, spojnim cjevovodom i dimnjačom te odspajanjem od elektro priključka i spojnog cjevovoda. | kpl | 1 |  | 0
2. | Demontaža cjevovoda i opreme unutar kotlovnice koja je van funkcije komplet s toplinskom izolacijom i rezanjem na dužine do 4 m. | kpl | 1 |  | 0
3. | Demontaža RO elektroinstalacije sa svim kablovima u prostoru kotlovnice. | kpl | 1 |  | 0
4. | Demontaža spremnika lož ulja od PVC-a smješteni u prostoru do kotlovnice i uljne instalacije od spremnika do kotla, te predaja Investitoru ili adekvatno zbrinjavanje otpada te dostava investioru potvrdu o zbrinjavanju istog. | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO DEMONTAŽNI RADOVI : | kn |  |  | 0
B/ | Kotlovnica na bio masu
Napomena: Sve stavke troškovnika, bez obzira da li je to posebno naglašeno ili ne, odnose se na dobavu i montažu instalacije do potpune pogonske sposobnosti.
Izvođač radova dužan je ponuditi svu opremu prema tipu i proizvođačima definiranim stavkama troškovnika. Ako proizvođač nudi zamjensku opremu dužan je uz ponudu sa opremom prema troškovniku, u zasebnom troškovniku dati ponudu zamjenske opreme sa navedenim tehničkim karakteristikama te opreme.
1. | Dobava i ugradnja kotlovskog postrojenja na bio masu namjenjeno za loženje peletima.
- proizvod kao Centrometal - tip EKO-CKS P Unit 180 ili jednakovrijedan proizvod
- Minimalna gornja nazivna snaga 150 kW
| Kotlovsko postrojenje sastoji se od: Čelični toplovodni kotao za grijanje drvenim peletima, radnog režima 80/60°C. Kotao se može postaviti na zatvoreni ili otvoreni sistem grijanja. Radom kotla, plamenika, transportera i dodatnom opremom upravlja isporučena kotlovska regulacija. Osnovni tehnički: - Snaga: 54-180 kW - Max. radna temp.: 90°C - Max. radni tlak: 3bar - Temp. izlaznih dimnih plinova kod max snage: 120°C - Priključci na kotlu: polaz/povrat DN 100 - Elektro-napajanje: 400 V / 50 Hz - Kotao klase 5 - Dimenzije kotla: DxŠxV - 3790x3600x2540 Vrsta goriva: - Drveni peleti Kotao je standardno opremljen: - Digitalnom kotlovskom regulacijom, CPREG 2, koja upravlja radom kotla, moduliranje snage od 30-100% i radom transportera - Pelet plamenik CPPL sa automatskim zračnim čišćenjem - Pužnim transporterom CPPT sa motornim pogonom Tijelo kotla izolirano | kpl | 1 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja kotlovske regulacije, regulacija se sastoji od: -Sistemski regulator Merlin 5064 V3 kojim se upravlja preko upravljače jedince Merlin BM-T. Obuhvaća određeni broj funkcija, koje moraju biti odabrane u skladu sa korisničkim sustavom. Ima mogućnost regulacije 2IT ili 3-stupanjski IT preko releja, pelet funkciju, pripremu sanitarne vode, 2 miješajuća kruga grijanja prema vanjskoj temperaturi, rad sa akumulacijskim spremnikom u modu grijanja, funkciju solar, upravljanje pumpama prema potrebi, automatska izmjena ljetnog i zimskog vremena | kpl | 1 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja sistema za automatsko čišćenje kotla (pneumatsko)
- proizvod kao Centrometal
| - tip EKO-CKS P Unit 140 - 180 | kpl | 1 |  | 0
4. | Dobava i ugradnja sistema za automatsko vađenje pepela (zavojnicom)
- proizvod kao Centrometal
- tip EKO-CKS P Unit 180
5. | Dobava i ugradnja akumulacijskog spremnika
Priključci spremnika 4xDN50
- proizvod kao Centrometal
| `-tip kao CAS-1501 | kpl | 1 |  | 0
6. | Dobava i ugradnja pužnog transportera peleta sa motorom i reduktorom u velikom spremniku, dužina transportera L=6m sa kanalom - transporter 1 | kom | 1 |  | 0
7. | Dobava i ugradnja pužnog transportera peleta za punjenje međuspremnika, dužina transportera L=4m (140-560 kW) - transporter 2 | kom | 1 |  | 0
8. | Dobava i ugradnja regulacije dopune peleta spremnika - 2. transportera. Priključak regulatora trofazni | kom | 1 |  | 0
9. | Dobava i ugradnja nosača senzora CPSP 800 | kom | 1 |  | 0
10. | Dobava i ugradnja poklopca CPSP iz dva djela sa otvorom | kom | 1 |  | 0
11. | Dobava i ugradnja pspojnog elementa za izradu spoja transportera peleta i spremnika CPSP 800 | kom | 1 |  | 0
12. | Dobava i ugradnja spremnika peleta
- proizvod kao Centrometal
| `-tip kao CPSP-800 | kom | 1 |  | 0
13. | Dobava i ugradnja osjetnika vanjske temperature - AF (E8) | kom | 1 |  | 0
14. | Dobava i ugradnja osjetnika kotla - KF (E8) | kom | 1 |  | 0
15. | Dobava i ugradnja osjetnika polaznog voda - VF (E8) | kom | 2 |  | 0
16. | Dobava i ugradnja ciklona sa izolacijom
- proizvod kao Centrometal
| `-tip kao CCP-140/180 | kom | 1 |  | 0
17. | Dobava i ugradnja centrifugalnog ventilatora
- proizvod kao Centrometal
| `-tip kao 104 CVX 180 (EKO-CKS 150-250) | kom | 1 |  | 0
18. | Dobava i ugradnja digitalne regulacije kotla
Karakteristike kotlovske regulacije CPREG: mikroprocesorska regulacija, bimetalni sigurnosni termostat, sigurnosni presostat, mikrosklopka za donja kotlovska vrata, regulacija pali i gasi plamenik prema zadanim temperaturama i režimima rada, regulira dobavu peleta preko transportera za punjenje, rad prema zimskom ili ljetnom režimu, zaštita kotla od kondenzacije, ispis trenutnog stanja kotla na ekranu, ispis greški na ekranu, isporučen je osjetnik za kotao i osjetnik za sanitarnu vodu.
- proizvod kao Centrometal
| `-tip kao CPREG-3 600 kW | kom | 1 |  | 0
19. | Dobava i ugradnja seta za dizanje povratne temperature Izvedba se sastoji od: Troputni miješajući ventil s motorom DN 6/4"(do 150kW) Pumpa Stratos Para 40/1-12
| - sve komplet montirano i ispitano | kpl | 1 |  | 0
20. | Dobava i ugradnja termičkog sigurnosnog ispusta. U stavci je izvedba dovoda hladne vode NO15 i odvoda d50 iz sigurnosnog ispusta sa spojnim i brtvenim materijalom.
Dobava i ugradnja prateće oprme:
| termički sigurnosni ispust | kom | 1 |  | 0
| kuglasti navojni ventil sa holender spojem 1/2" | kom | 3 |  | 0
| pocinčane cijevi i fazonski komadi 1/2" | m | 6 |  | 0
| Ucijenu uključiti dobavu i ugradnju kanalizacione cijevi f50mm sa fazonskim komadima za spajanje odvoda vode iz depuratora vode u odvodnju. (cca 5 metra cijevi sa nosačima, obujmicama i fazonskim komadima. | kpl. | 1 |  | 0
21. | Dobava i ugradnja drvenih greda za izradu podkonstukcije u spremniku peleta.
| Podkonstrukcija se radi od suhe drvene građe, dimenzije drvenih gredica 100x100 mm, nosače izraditi na licu mijesta prema dimenzijama uzetim nakon montaže pužnog transportera u prostor, a prema rasporedu datom u grafičkoj dokumentaciji. Stavka uključuje sav potrošni materijal za učvršćivanje( tiple, vijci, profili i sl.) | m | 80 |  | 0
22. | Dobava i ugradnja glatke vodootporne šperploče debljine 21 mm za izradu kosog poda u spremištu peleta. Stavka uključuje sav potrošni materijal za učvršćivanje( tiple, vijci, profili i sl.) | m2 | 35 |  | 0
23. | Puštanje u rad kotlovskog postrojenja od strane ovlaštenog servisa. U stavci je kontrola svih komponenta postrojenja, ožičenje automatike, podešavanje parametra i probni rad postrojenja, balansiranje sustava. | kpl | 1 |  | 0
24. | Obuka osoblja Investitora od strane Centrometala ili njihovih ovlaštenih predstavnika, izrade uputa za siguran rad. | kpl | 1 |  | 0
25. | Dobava i ugradnja troslojne dimnjače f250 izoliranog sa slojem od 25mm specijalne superwool izolacije od elemenata tipa "SCHIEDEL" sistem ICS 25, vanjske mjere Ø 300 cm, sukladno normama HRN EN 1856-1. Dimnjača je namjenjena za priključenje trošila u podtlačnom i nadtlačnom režimu, oznake čelika1.4404 (1.4301).
U cijenu uključeni svi potrebni elementi prema uputama proizvođača SCHIEDEL, a sastoje se od:
| prijelaz PPL - ICS | kom | 1 |  | 0
| - revizijski otv-za predtlak +mokri režim | kom | 2 |  | 0
| - dimovodne cijevi 955mm | kom | 6 |  | 0
| - dimovodne cijevi 455mm | kom | 1 |  | 0
| - dimovodna cijev 205mm | kom | 2 |  | 0
| - zidni držači 350 | kom | 10 |  | 0
| - koljeno 87° | kom | 1 |  | 0
| - koljeno 90° | kom | 2 |  | 0
| - široke spojnice | kom | 12 |  | 0
| - rozeta za ugradnju na zid na mjestu spoja nove i stare dimnjače. | kom | 1 |  | 0
| - spajanje nove dimnače na postojeći dimnjak dimenzije unutarnjeg presjeka 200x300 mm, izrada proboja kroz postojeći zid za prolaz dimnjače izvan kotlovnice promjera 350 mm, zatvranje i žbukanje postojećih otvora na prolazima postojeće dimnjače promjera 300 mm, te gletanje i završna obrada na mjstu priključka novog uboda u dimnjak | kmpl | 1 |  | 0
obračun prema stvarno izvedenom stanju
Napomena: prije nabave dimnjače uzeti detaljne izmjere na objektu
26. | Kontrola, čišćenje i ispitivanje dimnjaka od strane ovlaštene osobe te izdavanje zapisnika o izvršenom pregledu i čišćenju prije ugradnje kotla i nove dimnjače. Prije ugradnje nove dimnjače usuglasiti se sa ovlaštenim dimnjačarom o potrebnim revizionim otvorima na dimnjači. | kom | 1 |  | 0
27. | Dobava i ugradnja elektronsko regulirane cirkulacione crpke tople vode komplet sa protuprirubnicama, brtvenim materijalom i vijčanim spojevima. Tehničke karakteristike crpke:
- proizvod kao GRUNDFOS, tip MAGNA3 40-120 F
- medij: voda, radne temperature -10 do+110°C
- dobavna: 12,9 m³/h
- napor: 65 kPa
| - električni snaga: 590 W / 230 V | kom | 1 |  | 0
28. | Dobava i ugradnja crnih bešavnih cijevi prema HRN.CB.221 komplet sa spojnim pričvrsnim i konzolnim i ovjesnim materijalom. U cijenu su uključeni standardni cijevni lukovi, prema HRN.M.B6.821., izrada čvrstih točaka instalacije kao i potrebnih kliznih oslonaca. Obračun po m' ugrađene
| NO 65 (76,1*3,2 mm) | m | 24 |  | 0
| NO 50 (60,3*3,2 mm) | m | 12 |  | 0
| NO 40 (48,3*3,2 mm) | m | 1 |  | 0
| NO 25 (42,4*3,2 mm) | m | 6 |  | 0
29. | Čišćenje i miniziranje cijevnog razvoda dvostrukim premazom temeljne raznobojne boje. | m | 43 |  | 0
30. | Izrada i dobava nosača cjevovoda, čvrstih i kliznih točaka, nosači, držači cjevovoda od kutnog i plosnatog željeza, sitni potrošni materijal, materijal za spajanje i zavrivanje cjevovoda.
| Pričvrsni materijal i materijal za zavarivanje | kg | 50 |  | 0
31. | Dobava i ugradnja kuglastih ventila na navoj sa svim spojnim i brtvenim materijalom. U cijenu uključiti holender spoj.
| 2 1/2" | kom | 6 |  | 0
| 2" | kom | 6 |  | 0
32. | Dobava i ugradnja hvatača nečistoće Y navojne izvedbe , komplet s potrebnih fitinzima, spojnim i brtvenim materijalom.
| 2 1/2" | kom | 2 |  | 0
| 2" | kom | 2 |  | 0
33. | Dobava i ugradnja nepovratnih ventila navojne izvedbe sa svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom. U cijenu uključiti holender spoj.
| 2" | kom | 1 |  | 0
34. | Dobava i ugradnja balansirajućih ventila navojne izvedbe sa svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom. U cijenu uključiti holender spoj.
| 2 1/2" | kom | 2 |  | 0
| 2" | kom | 1 |  | 0
35. | Dobava i ugradnja toplinske izolacije za izolaciju cijevi tople vode, te armatura komplet s potrebnim priborom, ljepilom, izolacionim ljepljivim trakama i sl.
Izolacija treba imati certifikat za klasu A1 negorivosti sukladno domaćim propisima. Toplinska izolacijekao ili jednakovrijedna kao Armacell tip AF, dimenzija;
| NO 65 - 76x19 mm | m | 24 |  | 0
| NO 50 - 60x19 mm | m | 12 |  | 0
| NO 40 - 48x19 mm | m | 1 |  | 0
36. | Izrada dobava i ugradnja odzračnog lonca volumena 2 lit od Č cijevi NO 100, komplet sa spojnom cijevi 1/2" dužine 3 m i navojnim kuglastim ventilom 1/2". Stavka uključuje i zaštitu sa dva premaza temeljnom bojom.
| Dobava i ugradnja odzračnog lonca V=2 lit | kom | 4 |  | 0
37. | Izrada sabirne posude od čeličnog lima za zaprimanje vode od ozraka te spajanje na odvodnju vode u kotlovnici pomoću kanalizacione cijevi f50mm. (cca 3 metra). Posuda sa gornje strane ozvorena dimenzije 500x10mm dubine 300mm sa otvorom na dnu posude za priključak kanalizacione cijevi f50mm | kpl. | 1 |  | 0
38. | Izrada i montaža sabirnika ogrijevne vode 75/60 °C, od bešavne Č cijevi NO 100, dužine 900 mm s priključcima 2 1/2"- kom 1, 2"- kom 2, , 3/4" -komada 1, 1/2" kom 1, kolčak 1/2" kom 1, komplet s ovjesnim priborom. Stavka uključuje antikorozivnu zaštitu s dva premaza temeljnom bojom. U cijenu uključena izolacija sabirnika vode izolacijom kao proizvod armaflex debljine XG19mm. Spojeve dodatno ljepiti armaflex trakom širine 5cm.
| Sabirnik - NO100 - L=900mm + izolacija XG 19mm | kom | 1 |  | 0
39. | Izrada i montaža razdjelinika ogrijevne vode 75/60 °C, od bešavne Č cijevi NO 100, dužine 900 mm s priključcima 2 1/2"- kom 1, 2"- kom 2, 1/2" kom 1, kolčak 1/2" kom 1, komplet s ovjesnim priborom. Stavka uključuje antikorozivnu zaštitu s dva premaza temeljnom bojom. U cijenu uključena izolacija razdjelnika vode izolacijom kao proizvod armaflex debljine XG19mm. Spojeve dodatno ljepiti armaflex trakom širine 5cm.
| Razdjelnik - NO100 - L=900mm + izolacija XG 19mm | kom | 1 |  | 0
40. | Dobava i ugradnja kolčaka 1/2" na čeličnim cijevima za temeparturne osjetnike. | kom | 10 |  | 0
41. | Dobava i ugradnja manometra promjera 100 mm s priključkom 1/2" i manometarskom slavinom. Manometar je za radno područje od 0-6 bar | kom | 3 |  | 0
0
42. | Dobava i ugradnja manometra promjera 100 mm s priključkom 1/2" i manometarskom slavinom. Manometar je za radno područje od 0-10 bar. | kom | 1 |  | 0
43. | Dobava i ugradnja štapnog termometra s priključkom 1/2" . Termometar je za radno područje od 0-120 °C. | kom | 7 |  | 0
44. | Dobava i ugradnja slavina za punjenje i pražnjenje 1/2" komplet s potrebnim kolčakom te brrtvenim materijalom | kom | 4 |  | 0
45. | Dobava i ugradnja automatskog ionskog omekšivača vode sa svom pratećom armaturom Automatski omekšivač vode, proizvod kao:PINEKO, ITALIA Tip: DC25LOV Priključak: 3/4" Protok: - 1400 l / h Nazivni tlak: 2-8 bara Trajanje regeneracije: 105 min Sol za regeneraciju: 3,6 kg Kapacitet spremnika : 85 l Napajanje: V / Hz 230/50 Dimenzije: 23x110 cm Vessel Dimenzije posude sa solju: 31x90x31 cm | kom | 0
Dobava i ugradnja prateće oprme:
| nepovratni navojni ventil 3/4" | kom | 1
| kuglasti navojni ventil sa holender spojem 3/4" | kom | 5
| navojni hvatač nečistoće 3/4" | kom | 1
| pp slavina 1/2" - za uzimanje uzorka vode | kom | 1
| fleksibilne cijevi za vodu 3/4" -MŽ - inox dimenzije L(220-400) | kom | 0
| pocinčane cijevi i fazonski komadi 3/4" | m | 6
| Ucijenu uključiti dobavu i ugradnju kanalizacione cijevi f50mm sa fazonskim komadima za spajanje odvoda vode iz depuratora vode u odvodnju. (cca 5 metra cijevi sa nosačima, obujmicama i fazonskim komadima. | kpl. | 1
|  | kpl. | 1 | 0 | 0
46. | Dobava i ugradnja ekspanzione posude za grijanje volumena V=500 litara, proizvod kao ERCE, Italija | kom | 1 |  | 0
47. | Dobava i ugradnja sigurnosnog ventila za ugradnju u krugu ogrijevne vode dimenzije 1". U cijenu uključiti baždarenje sigurnosnog ventila na tlak otvaranja od 3 bara te izdavanje ispitnog izvještaja o baždarenju sigurnosnog ventila. | kom | 1 |  | 0
48. | Tlačna proba instalacije grijanje prostora gradske uprave Buzet prema tehničkom opisu, probni pogon instalacije, balansiranje sustava |  |  |  | 0
| Tlačna proba i probni pogon instalacije grijanja | kpl | 1 |  | 0
49. | Transportno manipulativni troškovi, organizacija radilišta, sitni potrošni materijal koji nije posabno specificiran,a potreban je za montažu, te osiguranje radilišta. | kpl | 1 |  | 0
50. | Osiguranje gradilišta, priprema dokumentacije za tehnički pregled | kpl | 1 |  | 0
51. | Nepredviđeni radovi koji se mogu pojaviti tokom izvođenja, a nisu obuhvaćeni troškovnikom, predviđa se paušalna stavka u visini 5% vrijednosti od gore navedenih stavaka. Stavka se isplaćuje samo ukoliko su nepredviđeni radovi naručeni od strane investitora ili nadzora i izvedeni. | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO KOTLOVNICA : | kn |  |  | 0
C/ | Dokumentacija
1. | Izrada projekta izvedenog stanja instalacije grijanja od strane ovlaštenog projektanta. Projekt se predaje Investitoru u tri primjerka i jedan na CD-u u dwg i pdf formatu. | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO DOKUMENTACIJA: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
A/ | DEMONTAŽNI RADOVI | kn |  |  | 0
B/ | INSTALACIJA KOTLOVNICE | kn |  |  | 0
C/ | DOKUMENTACIJA | kn |  |  | 0
| S V E U K U P N O: |  |  |  | 0
U NAVEDENU CIJENU NIJE UKLJUČEN PDV

## GRAĐEVINSKI RAD
r.br. | opis stavke | j.m. | kol. | cijena | ukupno | napomena
PRATEĆI GRAĐEVINSKI RADOVI
Napomena :
U jediničnim cijenama građevinskih radova sadržan je potreban rad po normi, materijal za iskop viših ktg, razupiranje prebacivanje materijala, obrada od vode, kao i pažljivi iskopi na prijelazima postojećih instalacija preko kanala koji se kopaju.
A - Radovi rušenja
1. | Demontaža postojeće nadstrešnice izvedene od lake bravarske konstrukcije, pokrivene valovitim limom. Nadstrešnica je od AB krovne ploće uzdignuta za cca 50 cm i tlocrtne dimenzije (3,5 x 5,5) m Materijal od demontaže zbrinuti ili istog predati investitoru na daljnju upotrebu. | kom | 1 |  | 0
2. | Vađenje-iskop cestovnih rubnjaka na poziciji spoja pristupne staze i javne površine.U cijeni je utovar iskopanog materijala te odvoz na gradski deponij Obračun po m' izvađenih rubnjaka. | m´ | 2 |  | 0
3. | Skidanje/demontaža postojećeg AB elementa stropne ploće sa utovarom i dovozom na gradski deponij. AB montažni element dimenzija 300x100 cm i oćekivane debljina do cca 15 cm | kom | 1 |  | 0
4. | Pažljiva demontaža protupožarnih vrata skladišta peleta, ulaz u skladište iz kotlovnice, dimenzije 90x200 cm | kom | 1 |  | 0
5. | Rušenje djela zida od betonskih bloketa zbog premještaja PP vrata na zidu kotlovnice prema skladištu peleta, odvoz materijala na deponiju | m² | 3 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
B - Zemljani radovi
1. | Strojni iskop humusa dubine do 30,0cm s utovarom i odvozom iskopanog materijala na deponij. Obračun po m3 iskopa u sraslom stanju. | m³ | 4.5 |  | 0
2. | Nasipavanje i nabijanje kamene kaldrme ispod betonske podloge pristupne staze d=15 cm od lomljenog kamena, s izravnavanjem površine tučencom. Obračun po m2. | m² | 15 |  | 0
3. | Dovoz ćiste zemlje, planiranje i zaravnavanje iste uz pristupnu stazu. U cijeni je i zasijavanje trave. Zemlja u sloju od cca 10-15 cm. Obračun po m2 zaravnate površine. | m² | 20 |  | 0
4. | Strojno rezanje/zasjecanje asfalta, bez obzira na debljinu. Obračun po m'. | m´ | 2 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
C - Betonski i arm bet. radovi
1. | Betoniranje armirane betonske pristupne staze debljine 10-12 cm. Beton marke C 12/15. Armaturu ( Q139 ) i potrebnu rubnu oplatu uključiti u jediničnu cijenu. Površinu zagladiti češkom glazurom. | m² | 15 |  | 0
2. | Šalovanje, betoniranje i armiranje horizontalni AB serklaža zidova kotlovnice betonom C 25/30
| a) beton | m³ | 0.75 |  | 0
| b) armatura | kg | 80 |  | 0
| c) dašćana oplata | m | 9 |  | 0
3. | Šalovanje, betoniranje i armiranje AB greda/nadvoja iznad vrata i prozora betonom C25/30 uključivo s podupiranjem.
| a) beton | m³ | 0.35 |  | 0
| b) armatura | kg | 25 |  | 0
| c) dašćana oplata | m² | 4 |  | 0
4. | Šalovanje, betoniranje i armiranje AB atike krova debljine 10 cm betonom C25/30 uključivo s podupiranjem.
| a) beton | m³ | 0.7 |  | 0
| b) armatura | kg | 80 |  | 0
| c) glatka oplata | m² | 12 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
D - Zidarski radovi
1. | Izrada hidroizolacije ispod nosivog zida debljine 20 cm sa bitumenskom trakom V4 uz prethodno nanošenje hladnog bitumenskog premaza (Resitol). Obračun po m' izoliranog zida | m' | 18 |  | 0
2. | Zidanje nosivih zidova betonskim blokovima d=20 cm u produžnom mortu MM 10. | m² | 27 |  | 0
3. | Zidanje staklenih prizma u fasadne otvore velićine 80/40 cm U cijeni je sav potreban vezni materijal (mort + vezna armatura) te fugiranje. Boja staklenh prizmi po izboru investitora Obračun po komadu zazidanog otvora | kom | 3 |  | 0
4. | Grubo i fino žbukanje vanjskih površina zidova i stropova produžnim malterom omjera 1:2:9 uz predhodno nabacivanje cementnog šprica omjera 1:2 Stavka obuhvaća odgovarajuću pripremu podloge, zaštitu građevinske stolarije, rabiciranje svih spojeva zidova iz različitog materijala i instalaterskih otvora, postavu kutnih profila. U cijeni je obrada špaleta na fasadnim otvorima | m² | 27 |  | 0
5. | Nabava i ugradnja kamenog praga od poliranog kamena tip "kanfanar". Prag debljine 3 cm, širine 25 cm i dužine 100 cm | kom | 1 |  | 0
6. | Nabava i ugradnja vanjskih kamenih prozorskih klupica sa zubom i okapnicom - obrada polirano. Dimenzija klupice 100/13/3 cm Kamen tip "kanfanar". | kom | 2 |  | 0
7. | Isto kao stavka 5. samo unutarnje klupćice dimmenzine 100/10/3 cm, bez okapnice sa zaobljenim rubovima | kom | 2 |  | 0
8. | Ugradnja demontiranih PP vrata sa adekvatnim protupožarnim brtvljenjem sa svim potrebnim materijalom. | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
E - Bravarski i limarski radovi
1. | Izrada krovne čelićne konstrukcije saćinjene od rogova "IPE-8" profila učvršćenih na ankerne čelićne ploče ubetonirane u horizontaalni armirano betonski serklaž. Rogovi se postavljaju u nagibu krova od 10% U cijeni je i dobava i postava čelićnih sekundarnih kvadratnih nosaća 40/40 mm postavljenih na "I" profil, sukladno projektu te po uputama nadzornog inženjera. Sve antikorozivno zaštićeno i prefarbano protupožarnim premazom Obračun po m2 izvedene konstrukcije | m² | 17.8 |  | 0
2. | Dobava i postava sendvić termoizolacijskih trapeznih panela punjenih poliuretanom debljine 40 mm na čelićnu krovnu konstrukciju. U cijeni je komplet rad i materijal. Sve komplet do potpune gotovosti | m² | 17.8 |  | 0
3. | Izrada i montaža opšava atike krova, prosjećne razvijene širine 55 cm aluminjskim ofarbanim limom d=0,55 mm. U jediničnu cijenu uključiti sve potrebno za funkcionalnu ugradnju. Obračun po m' atike. | m² | 6.5 |  | 0
4. | Izrada i montaža kape na obodu atike krova, razvijene širine 33 cm aluminjskim ofarbanim limom d=0,55 mm. U jediničnu cijenu uključiti sve potrebno za funkcionalnu ugradnju. Obračun po m' atike. | m' | 12 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
F - Stolarski radovi
1. | Izrada, dostava i ugradnja jednokrilnih vratiju dimenzije 100/220 cm za nužni izlaz koja se otvaraju prema van. Aluminijski proflili s prekidom toplinskog mosta, u RAL tonu po izboru projektanta. Vratno krilo ispunjeno aluminijskim panelom sa ugrađenom ventilacionom rešetkom pri vrhu i pri dnu vratnog krila te sa cilindrom, kvakom i protipožarnom bravom. | kom | 1 |  | 0
2. | Izrada, dostava i ugradnja dvokrilnih ALU fiksnih grilja u fasadni otvor dimenzije 100/120 cm Aluminijski proflili s prekidom toplinskog mosta, u RAL tonu po izboru projektanta. U okvir je potrebno ugraditi cilndar bravu i kvaku za otvaranje sa vanjske strane, | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
G - Soboslikarsko fasaderski radovi
1. | Nanošenje ROFIX završne silikonske žbuke na fasdne zidove u boji i tonu po izboru nadzornog inženjera. | m² | 27 |  | 0
2. | Ličenje AB atike krova bojom za beton u tonu po izboru projektanta. Stavka obuhvaća sve predradnje: impergnacija, gletanje i brušenje do potpune glatkoće te ličenje bojom u minimalno dva sloja (tj. do potpunog pokrivanja podloge) | m² | 12.5 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
A - Radovi rušenja |  |  |  |  | 0
B - Zemljani radovi |  |  |  |  | 0
C - Betonski i arm bet. radovi |  |  |  |  | 0
D - Zidarski radovi |  |  |  |  | 0
E - Bravarski i limarski radovi |  |  |  |  | 0
F - Stolarski radovi |  |  |  |  | 0
G - Soboslikarsko fasaderski radovi |  |  |  |  | 0
| S V E U K U P N O: |  |  |  | 0

## ELEKTRO RAD
r.br. | opis stavke | j.m. | kol. | cijena | ukupno | napomena
PRATEĆI ELEKTRORADOVI I OPREMA
NAPOMENE:
- U troškovniku su u jediničnim cijenama uračunate i sve popratne radnje i poslovi koji nisu
posebno spomenuti, a podrazumijevaju se kao nužni za izvedbu el.instalacije.
- Odabir eventualno povoljnijih trasa u odnosu na projekt elektroinstalacija - ostavljen je izvoditelju
elektroinstalaterskih radova, a u dogovoru sa nadzorom i ostalim izvođačima
- Prije izrade RO i polaganja upravljačkuh kabela potrebno je usklađenje sa isporučenom opremom
- Obračun prema stvarno izvedenom stanju
1 | Ispitivanje da li se električna instalacija susjednih prostora napaja iz RO-KOTLOVNICA | h | 1 | 0 | 0
2 | Demontaža postojeće električne instalacije kotlovnice: kanalice, kabeli u kanalicama i nadžbukni (obujmice), rasvjetna tijela 8 komada, 2 x prekidač, 4 x utičnice, sve nadžbukno, uključeno propisno zbrinjavanje | h | 6 | 0 | 0
3 | Dobava i ugradnja ormara RO-KOTLOVNICA
- 1 kom nadžbukni ormar industrijski metalni sa 3x24 modula, min IP40, komplet sa vratima veličine najmanje 600x600x150 sa opremom:
- 1 kom glavna sklopka 40 A/C sa modulom za daljinsko iskapčanje
- 1 kom ZUDS 40/0,03A, 4P
- 1 kom osigurač automatski 25 A / C 3p
- 1 kom osigurač automatski 16 A / B 3p
- 2 kom osigurač automatski 16 A / B 1p
- 1 kom osigurač automatski 10 A / C 1p
- 2 kom osigurač automatski 10 A / B 1p
- 2 kom osigurač automatski 4 A / B 1p
- 1 kom sklopnik 16 A, najmanje 2 pola + pomoćni kontakt
- 1 kom bimetal do 4-6 A
- 4 kom signalne žarulje 230 V, montaža na vrata
- 1 kom grebenasta sklopka 2p 16 A 1-0-2, montaža na vrata
- 5 kom stezaljke za priključak vodiča do 10 mm2
- 40 kom stezaljke za priključak vodiča do 2,5 mm2
- 4 kom stezaljka za priključak nultih i PE vodiča ( min po 10 priključaka)
- 1 kom stezaljka za priključak nultih vodiča iza ZUDS sklopke (min 4 priključka)
- komplet ožičenje, nosači, maske, stezaljke
| - 1 kpl plastificirana jednopolna shema, oznake elemenata i ormara i natpisi upozorenja o opasnosti i izvedba zaštite od previsokog napona dodira | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Dobava i montaža cijevi i kanalica
| - PVC fi 25 tvrda rebrasta (stapa) | m | 30 | 0 | 0
| - PVC kanalica dim cca 40x40 | m | 50 | 0 | 0
| - PVC kanalica dim cca 25x25 | m | 50 | 0 | 0
5 | Dobava i polaganje kabela:
| - kabel FG7OR 5x2,5 mm2 | m | 50 | 0 | 0
| - kabel FG7OR 3x2,5 mm2 | m | 20 | 0 | 0
| - kabel FG7OR 4x1,5 mm2 | m | 30 | 0 | 0
| - kabel FG7OR 3x1,5 mm2 | m | 70 | 0 | 0
| - kabel YSLY 2x0,75 mm2 | m | 30 | 0 | 0
| - kabel YSLY 3x0,75 mm2 | m | 20 | 0 | 0
| - Cu uže 16 mm2 za uzemljenje opreme | m | 50 | 0 | 0
| - vodič p/f 6 mm2 za izjednačenje potencijala | m | 30 | 0 | 0
6 | Dobava i montaža nadžbuknih razvodnih kutija cca 10x10 cm | kom | 5 | 0 | 0
7 | Spajanje kabela obostrano, komplet sa montažom prešanih stopica/ tuljaka/konektora, zaglavcima i potrebnim spojnim priborom:
| - kabel FG7OR 5x2,5 mm2 | kom | 2 | 0 | 0
| - kabel FG7OR 3x2,5 mm2 | kom | 2 | 0 | 0
| - kabel FG7OR 4x1,5 mm2 | kom | 2 | 0 | 0
| - kabel FG7OR 3x1,5 mm2 | kom | 10 | 0 | 0
| - kabel YSLY 2/3x0,75 mm2, spajanje većinom u cijeni kotla i opreme | kom | 5 | 0 | 0
| - Cu uže 16 mm2 za uzemljenje opreme | kom | 5 | 0 | 0
| - vodič p/f 6 mm2 za izjednačenje potencijala | kom | 5 | 0 | 0
8 | Dobava, montaža i spajanje n/ž prekidača | kom | 2 | 0 | 0
9 | Dobava i montaža n/ž priključnice 230 V sa poklopcem | kom | 3 | 0 | 0
10 | Dobava i montaža n/ž priključnice 230 V sa poklopcem, 16 A, 3 polna, IP 44, IEC 309 kao Gewiss GW 62404 | kom | 1 | 0 | 0
11 | Dobava i montaža n/ž priključnice 400 V sa poklopcem, 16 A, 5 polna, IP 44, IEC 309 kao Gewiss GW 62409 | kom | 1 | 0 | 0
12 | Dobava, ugradnja i spajanje svjetiljki sa polikarbonatnom kapom, industrijske vodotijesne 2x58 W, kao Disano Hydro 920, komplet sa cijevima, montaža na strop | kom | 5 | 0 | 0
13 | Dobava, montaža i spajanje tipkala za isklop u slučaju nužde | kom | 1 | 0 | 0
14 | Za nepredviđene radove planiraju se režijski sati. KV radnik - električar. | sati | 5 | 0 | 0
15 | Izrada projekta izvedenog stanja kompletne novoizvedene električne instalacije | kpl | 1 | 0 | 0
16 | Provjera i Ispitivanje novoizvedene instalacije, novih i postojećih kabela na kojima su izvršeni zahvati po HRN HD 60364-6 | kpl | 1 | 0 | 0
| UKUPNO ELEKTROINSTALACIJE: |  |  |  | 0

## REKAPITU
REKAPITULACIJA
INSTALACIJA KOTLOVNICE NA PELETE
INSTALACIJA GRIJANJA | 0
PRATEĆI GRAĐEVINSKI RADOVI | 0
PRATEĆI ELEKTRO RADOVI | 0
SVEUKUPNO BEZ PDV-A : | 0
PDV (25%): | 0
SVEUKUPNO SA PDV : | 0